大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县青澳水库

鉴定审定部门： 南澳县农业农村和水务局

鉴 定  时 间：    2020 年 8 月 18 日

| 水库名称 | 青澳水库 | 所在地点 | 南澳县青澳管委 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 66.59万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 工程概况： 青澳水库位于汕头市南澳县青澳管委内，工程于1993年建成投入使用,最近一次除险加固在2007年完工。该水库是一宗以供水、灌溉为主要任务的小型水库。 本次安全评价复核青澳水库集雨面积3.0km2为小（2）型水库，工程等别V等，水工建筑物的级别为：主要建筑物5级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计30年一遇，校核300年一遇。水库正常蓄水位16.03m（珠基，下同）、相应库容49.91万m³，30年一遇设计水位18.01m、相应库容62.31万m³，300年一遇校核水位18.51m、相应库容为66.59万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：均质土坝，坝顶高程为19.55m，防浪墙顶高程为20.15m。最大坝高13.2m，坝顶长231.53m，面宽55.0m；迎水坡比1:2.5，坡面为底层干砌石，石缝灌砂后浇筑10cm厚C20砼护坡；背水坡比1:2.5，表面种植草皮；下游坝脚设有干砌石排水棱体。 溢洪道：位于左岸，为无闸控制开敞式宽顶堰，堰顶高程16.03m，净宽12.47m；堰顶未设交通桥与左岸山坡连接；溢洪道为浆砌石结构，底板为混凝土护面。 放水涵管：为2007年新建虹吸式放水涵，为Φ400钢管，壁厚8mm，长12.28m。进口高程▽8.50m，出口高程▽5.96m；旧涵管同时封堵。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为泥结碎石路面和泥土面，杂草丛生；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测为14.0~14.8MPa，局部有裂缝和杂草；坝后坡长满杂草，排水棱体部分破损，长满杂草；大坝整体状况基本正常。 溢洪道：溢洪道位于左岸原山地，基础较好，2007年改造加固增设底板混凝土护面，整体情况较好，现场混凝土强度检测为18.0MPa，运行至今基本正常；存在问题主要是：局部的混凝土底板、浆砌石翼墙均有不同程度的破损，勾缝脱落，局部地方杂草。 涵 管：为2007年水库除险加固新建的虹吸式放水钢管，根据管理人员介绍及现场检查，新涵管十几年的运行基本正常；封堵的涵管无明显渗漏等现象，封堵效果良好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 大 坝：前坡混凝土护面整体性较好，局部破损、有杂草，坝后排水棱体部分破损。 溢洪道：溢洪道主体浆砌石结构整体未见异常，只有局部的混凝土底板、浆砌石翼墙均有不同程度的破损，勾缝脱落，质量基本合格。 涵 管：涵管主体结构为钢管，2007年新建虹吸式放水涵，根据管理人员介绍及现场检查，近十年运行正常未发现质量问题，封堵的老涵管无明显渗漏等现象，封堵的效果良好。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 青澳水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水库管养所安排专职管理人员2人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作；管理设施包括：办公室、生活用房和简单的通讯设备；制定有具体的规章制度。但水库运行管理技术力量比较缺乏，管理经费不足，没有相关水文测报系统，也没有水库运行管理记录资料。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=3.0km2,L=2.68km,J=0.135,小（2）型水库，30年一遇设计洪水位18.01m，300年一遇校核洪水18.51m，要求坝顶高程19.70m，坝顶高程为19.55m，防浪墙顶高程为20.15m。满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道浆砌石结构安全复核，正常工况强度满足要求。 涵 管：涵管主体结构为钢管，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，十年前的灌浆加固坝体筑土密实度有提高，坝后坡未发现渗水现象；现场注水试验坝体填土层的渗透系9.623×10-5～9.055×10-4cm/s，高于规范要求的1×10-4cm/s。 坝基岩性为花岗岩及其风化带，室内土工试验渗透系数经验值K20=1.3×10-4～6.6×10-4cm/s，属弱透水层。 涵 管：涵管渗流稳定足规范要求。 溢洪道：开敞式溢流宽顶堰，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力满足规范要求； 溢洪道堤顶段为浆砌石结构，抗震性能较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 溢洪道开敞式明渠，未设闸门金属结构和启闭设备。 钢涵管运行效果良好。 金属结构安全性的综合评价为A级 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，干密度ρd=1.47~1.53g/cm3，平均1.49g/cm3，渗透系为9.623×10-5～9.055×10-4cm/s；坝后排水棱体部分破损，大坝存在一些安全隐患。 溢洪道：溢洪道翼墻部分浆砌石勾缝淘落，抗震性能较差。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 坝体填土干密度ρd=1.47~1.53g/cm3，平均1.49g/cm3，渗透系为9.623×10-5～9.055×10-4cm/s；建议通过灌浆提高坝体填土密实度，对大坝坝后排水棱体部分破损、溢洪道存在的问题进行维修或更换，避免其危安大坝安全。 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，并设立应急预案，建议尽快对存在问题进行维修加固； 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛前值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 |  |  |