| 水库名称 | 北面坑水库 | 所在地点 | 南澳县后宅镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 62.12万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 汕头市水务局 |
| 工程概况： 北面坑水库位于汕头市南澳东半岛，距县城后宅镇约2km，工程于1954年建成投入使用,最近一次除险加固在2014年完工。是一宗以蓄水灌溉为主要任务的小型水库。 本次安全评价复核北面坑水库集雨面积0.845km2为小（2）型水库，工程等别V等，水工建筑物级别为：主要建筑物5级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计20年一遇，校核200年一遇。水库正常蓄水位20.30m（珠基，下同）、相应库容36.99万m³，20年一遇设计水位21.84m、相应库容52.36万m³，200年一遇校核水位22.66m、相应库容61.12万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：大坝为均质土坝，坝顶高程23.4~23.5m，最大坝高11.5m，坝顶长度240m，坝面宽5~5.5m；迎水坡坡比为1：2.5，表面设置厚100mm及200mm混凝土护坡；背水坡坡比为1：3.5，表面种植草皮，下游坝脚设有浆砌石挡墙。 溢洪道：位于大坝右侧，为单孔涵洞式溢洪道，无闸门控制，孔口直径为1.2m，涵洞长51m；涵洞进口底高程为20.3m，出口底高程为20m，涵洞主体为钢筋砼预制涵管结构，进口底板为混凝土护面，出口接浆砌石渠道，渠道两侧为浆砌石结构，渠底为土质，较为平整。 输水涵管（灌溉）：位于主坝左侧，为坝下埋管，涵管结构为直径0.3m钢管，长约70m；进口中心高程14.0m，出口中心高程11m；输水涵管闸门为斜拉铸铁闸门，启闭设备为斜拉式螺杆启闭机，启闭机室位于坝顶路面地下，闸门启闭需打开路面盖板爬下地下室操作。 输水涵管（供水）：输水涵管位于主坝右侧，为坝下埋管，主体结构为直径0.9m的PE涵管，长约82m，进口中心高程15.4m，出口位于水厂内；输水涵管闸门为钢闸门，启闭设备为螺杆启闭机，供水涵管启闭机室为塔式，位于坝前，由交通桥连接坝顶；水库通过该涵管直接为水厂供水。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为塑胶跑道与步道砖结合，上游侧设有石栏杆；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测为17.1~18.3MPa，局部有裂缝和杂草；坝后坡皮护坡、坡面平整；大坝背水坡坡脚处设有浆砌石挡墙，无明显渗水现象，状况良好。 溢洪道：位于主坝右侧，为单孔涵洞，涵洞主体为钢筋砼预制涵管结构，无闸门控制，进口底板为混凝土护面，出口接浆砌石渠道，渠道两侧为浆砌石结构，渠底为土质，较为平整；现场混凝土强度检测为18.0MPa，运行至今基本正常；存在问题主要是：进水口处杂草丛生,出口未设消力池。 输水涵管（灌溉）：位于主坝左侧，为坝下埋管，主体结构为直径0.3m的钢涵管；铸铁闸门及斜拉式拉杆已经部分锈蚀，铸铁闸门的密封性能已经下降，出现轻微漏水现象，启闭机室位于坝顶路面下，平常闸门启闭操作困难。 输水涵管（供水）：输水涵管位于主坝右侧，为坝下埋管，主体结构为直径0.9m的PE涵管，出口位于水厂内，水库通过该涵管放水为水厂直接供水；输水涵管闸门为钢闸门，启闭设备为螺杆启闭机，输水涵管运行状况较好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝 安全 分析 评价 大坝 安全 分析 评价 | 工程质量评价 | 大 坝：前坡混凝土护面整体性较好，局部破损、有杂草，钻探检测坝体填土密实度为77.8~78.3%，填土密实度较差；背水坡脚处为浆砌石挡墙，未设排水沟不利于排水。 溢洪道：溢洪道主体和进口浆砌石结构整体未见异常，只是进水口处杂草丛生，溢洪道出口接浆砌石明渠，渠道两侧为浆砌石结构，渠底为土质结构，较为平整，无消能设施。 输水涵管（灌溉）：根据管理人员介绍及现场检查，铸铁闸门及斜拉式拉杆已经部分锈蚀，铸铁闸门的密封性能已经下降，有轻微漏水现象。 输水涵管（供水）：输水涵管闸门为钢闸门，启闭设备为螺杆启闭机，均可正常使用。 启闭塔室及交通桥结构完整，该供水涵管运行状况较好。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 北面坑水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排专职管理人员2人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作，并已落实水库“三个责任人”和“三个重点环节”；管理设施包括：水务服务中心内的管理室、通讯设备等；制定有具体的规章制度。水库大坝的安全监测包括巡视检查和仪器监测。水库设有雨量、水位及图像/视频一体化测报系统。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=0.845km2,L=1.87km,J=0.08,小（2）型水库，20年一遇设计洪水位21.84m，200年一遇校核洪水22.66m，要求坝顶高程23.36m，现状防浪墙顶高程23.40m，满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道为单孔涵洞，涵洞主体为钢筋砼预制涵管结构，进口底板为混凝土护面，现状溢洪道出口未设置消力池。 输水涵管（灌溉）：涵管主体结构为直径0.3m的钢埋管，涵管结构强度满足要求。 输水涵管（供水）：涵管主体结构为直径0.9m的PE涵管，涵管结构强度满足要求，启闭塔室及交通桥结构完整。 结构安全性评价为B级。 |
|  | 渗流 安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，现场注水试验坝体填土层的渗透系数为2.31~4.42×10-4cm/s，高于规范要求的1×10-4cm/s，坝后坡未发现渗水现象；坝基岩土渗透系数值为2.82~~5.61×10-5cm/s，为弱透水性。 输水涵管（灌溉）：涵管主体为钢埋管，渗流稳定满足规范要求，但铸铁闸门的密封性能已经下降，闸门出现轻微漏水现象。 输水涵管（供水）：涵管主体为PE管埋管，渗流稳定满足规范要求。 溢洪道：开敞式单孔溢流涵洞，无闸门控制，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力满足规范要求； 溢洪道和输水涵管主体结构都是坝下埋管，主体结构现状未发现异常情况，抗震基本满足要求；但溢洪道进口及出口渠道为浆砌石结构，抗震能力较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 溢洪道开敞式明渠，未设闸门金属结构和启闭设备。 输水涵管（灌溉）：钢涵管结构强度满足要求，但铸铁闸门及斜拉式拉杆已经部分锈蚀，铸铁闸门的密封性能已经下降，有轻微漏水现象。 输水涵管（供水）：涵管钢闸门及螺杆启闭机均可正常使用。 金属结构安全性的综合评价为B级 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，检测密实度为77.8~78.3%，渗透系为2.31×10-4~4.42×10-4cm/s；坝后背水坡脚处为浆砌石挡墙，未设排水沟不利于排水，大坝存在一些安全隐患。 溢洪道：溢洪道进水口处杂草丛生，出口处未设消力池。 输水涵管（灌溉）：铸铁闸门及斜拉式拉杆已经部分锈蚀，铸铁闸门的密封性能已经下降，出现轻微漏水现象。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，建议尽快对存在问题进行维修加固； 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛期值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 对水库除险加固的建议： 大坝坝体填土现状密实度为77.8~78.3%，渗透系为2.31×10-4~4.42×10-4cm/s，建议通过灌浆提高坝体填土密实度；对溢洪道入口处进行清障，出口建消力池；对大坝、溢洪道和涵管存在的问题进行维修或更换，避免其危安大坝安全。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县北面坑水库

鉴定审定部门：      汕头市水务局

鉴 定  时 间：      2020 年8月6日