| 水库名称 | 果老山水库 | 所在地点 | 南澳东半岛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 118万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 工程概况： 果老山水库位于汕头市南澳东半岛，距县城后宅镇约20km，工程于1960年完工,最近一次除险加固在2008年。该水库以供水、灌溉为主要任务,并利用供水进行发电，是一宗一水多用，综合效益较高的小（一）型水库。 本次安全评价复核后果老山水库集雨面积1.67km2，工程等别IV等，水工建筑物级别为：主要建筑物4级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计50年一遇，校核500年一遇。水库正常蓄水位397.78m（珠基，下同）、相应库容100.6万m³，50年一遇设计水位398.40m、相应库容109万m³，500年一遇校核水位399.11m、相应库容为118万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：均质土坝，坝顶高程399.26m，防浪墙顶高程399.72-399.82m，最大坝高19.7m，坝顶长120.0m，面宽4.50m；迎水坡为素混凝土护坡，坡比为1：2.5；背水坡为草皮护坡，坡比为1:2.5。背水坡坡脚有干砌石排水棱体。 溢洪道：位于左岸，为闸门控制泄洪洞溢洪道，堰顶高程394.28m，水库的正常蓄水位397.78m，净宽4m，高2m。闸门采用钢闸门，高度为2.1m，宽度4.5m。启闭设备采用启闭力为12t手动螺杆启闭机。进出口两侧挡墙为M7.5浆砌石重力式挡土墙；底板采用C20钢筋混凝土。 放水涵管：位于大坝中间，为2008年采用顶管新建的坝下埋管，涵管为Φ800、壁厚10mm的钢管，长83.37m。涵头配备斜拉式启闭闸门，进口高程▽383.93m，出口高程▽379.90m；旧涵管同时封堵。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为混凝土路面，局部有无规则裂缝和杂草，坝顶高程不够，防浪墙完好无损；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测为15.90~23.90MPa，局部有裂缝和杂草；背水坡坡面不平整且局部有杂草；排水棱体局部有杂草，影响棱体排水。无明显渗水现象，状况良好。 溢洪道：溢洪道位于水库左侧，基础较好，整体情况较好，现场混凝土强度检测为13.50MPa，运行至今基本正常；存在问题主要是：溢洪道是部分杂草丛生，闸门发现锈蚀现象，启闭设备为手动式，闸门启闭操作极为不便。 涵 管：为2009年水库除险加固新建的为Φ800、壁厚10mm的钢管，根据管理人员介绍及现场检查，涵管运行至今有十多年，涵管无明显渗漏等现象，涵管主体结构完好，运用正常，效果良好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 大 坝：迎水坡混凝土护面整体性较好，局部有杂草，钻探检测坝体填土压实度为77.8~78.3%，排水棱体局部有杂草。 溢洪道：溢洪道主体浆砌石结构整体未见异常，只是部分杂草丛生，闸门发现锈蚀现象，启闭设备为手动式，闸门启闭操作极为不便。 涵 管：涵管主体结构为2008年新建Φ800、壁厚10mm的钢管，根据管理人员介绍及现场检查，涵管运行至今有十多年，涵管无明显渗漏等现象，涵管主体结构完好，运用正常，效果良好。 工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 果老山水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排管理人员3人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作；并已落实水库“三个责任人”“三个重点环节”；管理设施包括：办公室、生活用房和简单的通讯设备；制定有具体的规章制度。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=1.67km2,L=1.60km,J=0.0879,小（一）型水库，50年一遇设计洪水位398.40m，500年一遇校核洪水399.11m，要求坝顶高程400.40m，现状防浪墙顶高程399.72-399.82m，不满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为C级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道浆砌石结构安全复核，正常工况强度满足要求； 在坝顶高程泄流能力不满足要求。 涵 管：涵管主体结构为钢管，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，大坝早期施工土体夯实不足，最近检查水库也未发现任何渗水现象；现场注水试验坝体填土层的渗透系为2.01~6×10-5cm/s，坝基岩土渗透系数值为4.43×10-5 cm/s ~6.14cm/s×10-5cm/s，低于规范要求的1×10-4cm/s。 涵 管：涵管渗流稳定满足规范要求。 溢洪道：闸门控制泄洪洞溢洪道，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力满足规范要求； 溢洪道侧墙为浆砌石结构，抗震性能较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 溢洪道闸门发现锈蚀现象，启闭设备为手动式，闸门启闭操作极为不便。 输水涵管闸门、钢管、启闭设备、拉杆、螺栓等良好。 金属结构安全性的综合评价为B级。 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，坝体填土密实度为77.8~78.3%；现状坝顶局部有杂草，且坝顶路面存在不规则裂缝；坝顶高程不够；背水坡坡面不平整且局部有杂草；排水棱体局部有杂草，影响棱体排水。建议及早清除治理。大坝存在一些安全隐患。 溢洪道：经多年的运行，溢洪道主要是部分杂草丛生，闸门发现锈蚀现象，启闭设备为手动式，闸门启闭操作极为不便。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：三类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，建议尽快对存在问题进行维修加固。 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛期值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 对水库除险加固的建议： 对大坝、溢洪道存在的问题进行处理，避免其危安大坝安全。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县果老山水库

鉴定审定部门： 南澳县农业农村和水务局

鉴  定  时 间：   2020年 8 月 18日