| 水库名称 | 黄花山水库 | 所在地点 | 南澳县后宅镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 220.78万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 工程概况： 黄花山水库位于汕头市南澳县西半岛,距县城后宅镇4km。工程于1969年10月开工建设，最近一次除险加固在2008年完工。目前是南澳最大的小(1)型水库,以县城供水为主要任务、兼顾灌溉和发电。 本次安全评价复核水库为小（1）型水库，工程等别IV等，水工建筑物的级别为：主要建筑物4级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计50年一遇，校核500年一遇。水库正常蓄水位135.60m（珠基，下同）、相应库容206万m³，50年一遇设计水位136.84m、相应库容214.32万m³，500年一遇校核水位137.19m、相应库容为220.78万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：水库大坝为均质土坝。主坝最大坝高26.72m，坝顶高程▽138.36m，坝顶平均宽度5.5m，坝顶长116m；浆砌石防浪墙顶高程为138.80m，迎水坡坡比为1：2.5，表面设置厚100mm混凝土护坡；背水坡坡比为1：2.5，表面种植草皮。浆砌石防浪墙完好无损。尾端干砌石排水棱体顶高程119.1m。坡比1:1.5。棱体顶高程▽118.50m。 溢洪道1：位于桩号0+111.8处，为涵闸式溢洪道，采用钢闸门启闭，闸门尺寸1.8*2.0ｍ；溢洪道底高程为129.8ｍ，出口处泄槽段采用混凝土结构形式泄流，尾端为鼻坎挑流消能。 溢洪道2:位于桩号0+117.5处，为涵闸式溢洪道，采用钢闸门启闭，闸门尺寸为2.0*2.0；溢洪道底板高程为132.8ｍ，出口处泄槽段采用浆砌石结构形式泄流，尾端采用鼻坎挑流消能。 放水涵管：现状涵管为直径0.8m钢管，壁厚10mm的钢管，涵管进口底高程为121.17m，出口高程为119.3m，长86.25m。涵管启闭机室位于坝前，采用斜拉螺杆闸门控制；出口接水池,水池为箱涵式，箱涵高约1.5m，灌溉、供水引水管从箱涵接出。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为混凝土路面，局部有无规则裂缝和杂草，浆砌石防浪墙较完好；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测主坝为14.7~16.5MPa，局部有裂缝和杂草；坝后坡状况良好，干砌石排水棱体局部局部有少量杂草，无明显渗水现象，状况良好。 溢洪道：左岸溢洪道和右岸溢洪道位于原山地，基础较好，现场砌石强度检测为16.2~19.4MPa，运行至今基本正常；存在问题主要是：局部的浆砌石翼墙均有不同程度的破损，勾缝脱落，局部地方杂草；闸门及启闭设备完好。 涵 管：涵管主体结构为2008年水库安全加固时新建的内径Φ800mm钢管，根据管理人员介绍及现场检查，近十年运行正常未发现质量问题，涵管无明显渗漏等现象，运行效果良好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 大 坝：迎水坡为混凝土护面，整体性较好，本次钻探检测坝体填土密实度为73.3~78.3%。 溢洪道：溢洪道主体浆砌石结构整体未见异常，只有局部的混凝土浆砌石翼墙局部的破损，勾缝脱落，质量基本合格。 涵 管：涵管主体结构为2008年水库安全加固时新建的钢管，根据管理人员介绍及现场检查，近十年运行正常未发现质量问题，涵管无明显渗漏等现象，运行效果良好。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 黄花山水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排兼职管理人员2人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作；管理设施包括：办公室、生活用房和简单的通讯设备；制定有具体的规章制度。但水库运行管理技术力量比较缺乏，管理经费不足，没有相关水文测报系统，也没有水库运行管理记录资料。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=2.15km2,L=3.03km,J=0.0695,小（1）型水库，50年一遇设计洪水位71.71m，500年一遇校核洪水72.5m，要求坝顶高程138.63m，主坝现状防浪墙顶高程138.86m，满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道浆砌石结构安全复核，正常工况强度满足要求。 涵 管：涵管主体结构为内径Φ800mm的钢管，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，十年前的灌浆加固坝体筑土密实度有提高，坝后坡未发现渗水现象；主坝现场注水试验坝体填土层的渗透系为5.63×10-5~8.66m/s×10-4cm/s，属弱透水层。坝基岩土渗透系数值为3.93×10-5cm/s ~6.01cm/s×10-5cm/s，属弱透水性。 涵 管：涵管渗流稳定足规范要求。 溢洪道：涵闸式溢洪道，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力复核满足规范要求；溢洪道堤顶段为浆砌石结构，抗震性能较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 金属结构涉及的有溢洪道闸门及放水涵启闭设备: 溢洪道1及溢洪道2均设置了钢闸门，采用了平板焊接闸门，溢洪道1的闸门尺寸为2.1*2.0，溢洪道2的闸门尺寸为2.3*2.0，均为新更换闸门，闸门较好。溢洪道金属结构安全性的评价为A级 涵管和闸门整体性良好，运行正常，只是的拉杆表层局部有锈蚀。拉杆厚度检测为3.98~4.08mm，涂层厚度为190~297um，涵管金属结构安全性的评价为B级 金属结构安全性的综合评价为B级 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，坝体填土密实度为73.3~78.3%；大坝上游混凝土坡护坡局部有杂草。 溢洪道：溢洪道翼墻部分浆砌石勾缝淘落，陡坡段浆砌石挡墙偏低，浆砌石结构，抗震性能较差。 涵管：涵管闸门的拉杆磨损老化。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 土坝填土密实度为73.3~78.3%，建议通过灌浆提高坝体填土密实度，对大坝、溢洪道、涵管闸门存在的问题进行维修或更换，避免其危安大坝安全。 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，并设立应急预案，建议尽快对存在问题进行维修加固； 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛前值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县黄花山水库

鉴定审定部门： 南澳县农业农村和水务局

鉴 定  时 间：     2020年 08月18日