| 水库名称 | 坑内水库 | 所在地点 | 南澳县后宅镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 70.65万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 汕头市水务局 |
| 工程概况： 坑内水库位于南澳县后宅镇约2km处，后宅镇东畔大坑中游坑仔内的小（二）型水库，工程在1970年10月兴建，1978年建成完工。该水库是一宗以供水为主要任务的小型水库。 本次安全评价复核坑内水库集雨面积1.81km2，为小（2）型水库，工程等别V等，水工建筑物的级别为：主要建筑物5级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计30年一遇，校核300年一遇。水库正常蓄水位70.87m（珠基，下同）、相应库容60.50万m³，30年一遇设计水位71.90m、相应库容66.81万m³，300年一遇校核水位72.50m、相应库容为70.65万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：均质土坝，坝顶高程74.40m，防浪墙顶高程75.28-75.34m，最大坝高32.0m，坝顶长120m，面宽6.20m；迎水坡为素混凝土护坡，坡比为1：2.4；背水坡为草皮护坡，高程61.26m以上坡比1:2.2，高程50.57m坡比1:2.5，马道（高程49.70m）内侧有纵向排水沟，宽为2.0m。背水坡坡脚有干砌石排水棱体。 溢洪道（由左岸溢洪涵和右岸溢洪渠组成）：左岸溢洪涵为坝内埋管，拱涵式，坝内长度23m，进口高程65.94m，进出口断面宽度从2.0m变为1.76m，浆砌石直立半圆拱，直墙高1.0m，总高从2m变为1.88m。出口接明渠，明渠全长约30m，闸门为钢闸门，已安装手电两用螺杆启闭机启闭。右岸溢洪道为倒梯形浆砌石明渠，渠底混凝土护面；渠底进口高程▽70.87m，未设闸门，底宽4.5m。 放水涵管：现状放水涵管位于大坝左岸，为预制混凝土管，内径0.6m，管长100m，启闭机室建于迎水坡上，涵头斜拉式手电两用启闭闸门，进口高程▽53.57m，出口高程▽50.77m，出口接水池，水池为箱涵式，涵高约1.5m，灌溉、供水引水管从箱涵接出。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为混凝土路面，有不规则裂缝和局部杂草，防浪墙完好无损；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测为12.9~14.3MPa，局部有杂草；背水坡局部杂草丛生，干砌石排水棱体局部有杂草，无明显渗水现象，状况良好。大坝有观测设施：测压管、水位尺等。 溢洪道：左岸溢洪涵和右岸溢洪道位于原山地，基础较好，2011年已进行改造加固，整体情况较好，运行至今基本正常；存在问题主要是：经多年的运行，现状左岸溢洪涵及右岸溢洪道均存在部分杂草丛生。左岸溢洪涵闸闸门发现锈蚀现象，已安装手电两用启闭机设备，可实现手动启闭，但无三相电源。建议及早解决电源问题。 涵 管：2011年除险加固已对涵管进行修缮，根据管理人员介绍及现场检查，近十年的运行基本正常，涵管无明显渗漏等现象，加固修缮效果良好。但启闭机室位于坝顶防浪墙外且低矮，进出交通不便。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝 安全 分析 评价 | 工程质量评价 | 大 坝：迎水坡为混凝土护面，整体性较好，局部有杂草；背水坡为草皮护坡，局部杂草丛生；坝顶为砼路面，局部有杂草，局部存在不规则裂缝；本次钻探检测坝体填土密实度为73.3~85.0%。 根据8月5日评审现场调查时业主介绍，水库大坝在2019年11月—2019年12月已进行大坝灌浆加固。 溢洪道：溢洪道主体浆砌石结构整体未见异常，挡墙局部勾缝脱落；左岸溢洪涵闸闸门发现锈蚀现象，但无三相电源。质量基本合格。 涵 管：涵管主体结构为预制混凝土管，2011年已进行修缮加固，根据管理人员介绍及现场检查，运行正常未发现质量问题，涵管无明显渗漏等现象，加固修缮效果较好。但启闭机室位于坝顶防浪墙外且低矮，进出交通不便。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 坑内水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排管理人员3人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作；并已落实水库“三个责任人”“三个重点环节”；管理设施包括：办公室、生活用房和简单的通讯设备；制定有具体的规章制度。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=1.81km2,L=1.96km,J=0.0786,小（2）型水库，30年一遇设计洪水位71.90m，300年一遇校核洪水72.50m，要求坝顶高程73.64m，现状坝顶高程75.28~75.34m，满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道浆砌石结构安全复核，正常工况强度满足要求。两溢洪道下游出口均为成片林地，无建设消力池，因此溢洪道的消能防冲结构不满足要求；但由于两条溢洪道出水口远离大坝，不影响大坝安全。 涵 管：涵管主体结构为预制混凝土管，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，大坝两端边缘土的压实度较差， 大坝渗流量计算成果较小；但由于本次钻探大坝坝体压实度较低，水库业主在2019年11月—2019年12月已进行了坝顶灌浆。检查水库也未发现任何渗水现象，坝顶灌浆有效果。 坝基岩土渗透系数值为3.99 ~5.64c×10-5cm/s，为弱透水性。 涵 管：涵管渗流稳定满足要求。 溢洪道：左岸溢洪涵为坝内埋管，渗流稳满定足要求；右岸溢洪道为开敞式溢流宽顶堰，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，为大坝结构抗震能力满足规范要求；溢洪道堤顶段为浆砌石结构，抗震性能较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 右岸溢洪道开敞式明渠，未设闸门金属结构和启闭设备；左岸溢洪涵闸门生锈及启闭设备完好，但无三相电源。 涵管闸门、拉杆表层、启闭设备均良好。 金属结构安全性的综合评价为B级。 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，坝体填土密实度为73.3~85.0%；大坝迎水坡为混凝土护面，局部有杂草；下游坡为草皮护坡，局部杂草丛生；坝顶为砼路面，局部有杂草，局部存在不规则裂缝；排水棱体杂草丛生，大坝存在一些安全隐患。根据8月5日评审现场调查时业主介绍，水库大坝在2019年11月—2019年12月已进行大坝灌浆加固。 涵管：启闭机室低矮，进出交通不便。 溢洪道：现状左岸溢洪涵及右岸溢洪道均存在部分杂草丛生。左岸溢洪涵闸闸门发现锈蚀现象，已安装手电两用启闭机设备，可实现手动启闭，但无三相电源。建议及早解决电源问题。 防汛路：从管理处到大坝路长约50m，前段路两头都是步级，只能步行。不便于管理人员及时赶到水库，且前段出现破损现象，为泥泞土路，存在安全隐患，建议及早修复。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，建议尽快对存在问题进行维修加固。 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛期值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 对水库除险加固的建议： 对大坝、溢洪道、涵管、防汛路存在的问题进行处理，避免其危安大坝安全。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称：    南澳县坑内水库

鉴定审定部门：    汕头市水务局

鉴 定 时 间：   2020年 8月 6日