| 水库名称 | 后花园水库 | 所在地点 | 后花园村西侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 总库容 | 13.7万m³ |
| 水库管理单位 | 南澳县 水务服务中心 | 鉴定组织单位 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 鉴定承担单位 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 鉴定审定部门 | 南澳县 农业农村和水务局 |
| 工程概况： 南澳县后花园水库位于汕头市南澳东半岛果老山水库下游后花园村西侧，工程于1972年10月开工，水库运行至今已有40多年，是一宗以防洪为主，结合灌溉等综合利用的小(二)型水库。水库最近一次除险加固在2003年。 本次安全评价复核后花园水库集雨面积0.168km2为小（2）型水库，工程等别Ⅴ等，水工建筑物级别为：主要建筑物5级，次要建筑物5级。防洪标准为：设计30年一遇，校核300年一遇。水库正常蓄水位361.10m（珠基，下同）、相应库容10.8万m³，30年一遇设计水位361.86m、相应库容13万m³，300年一遇校核水位362.11m、相应库容为13.7万m³。 根据收集到的资料、结合测量和现场勘查，水库主要建筑物现状概况如下： 大坝：均质土坝，坝顶高程362.88m，防浪墙顶高程363.58m，最大坝高13.75m，坝顶长75m，面宽3m；迎水坡为素混凝土护坡，坡比为1：2.6；背水坡为草皮护坡，坡比为1：2.4。背水坡坡脚有干砌石排水棱体。 溢洪道：位于大坝上游左岸约200m处的山坳处，为2003年水库除险加固时重建，重建溢洪道为开敞式溢流宽顶堰，无闸门，堰顶高程361.10m，溢洪道净宽度3.40m，总长75m；溢洪道底板为100mm厚C20砼，两侧为M7.5水泥砂浆砌石侧墙。 放水涵管：现放水涵管为虹吸管，位于大坝桩号0+038处，与坝轴线正交，是2003年水库除险加固时新建的YB231-70无缝钢管，管径377mm，净径357mm，采用顶管技术施工；涵管进口高程为353.30m，纵坡1:50，长73.6m；2003年除险加固已同时封堵原涵管。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 大 坝：坝顶为素土路面，局部有杂草，高低不平，防浪墙完好无损；迎水坡为混凝土护面，整体性较好，现场强度检测为19.20~20.3MPa，局部有杂草；背水坡长满杂草，排水棱体局部有杂草，无明显渗水现象，状况良好。 溢洪道：位于大坝上游左岸约200m处的山坳处，基础较好，整体情况较好，运行至今基本正常；存在问题主要是：局部的混凝土底板、浆砌石翼墙均有不同程度的破损，勾缝脱落，局部地方杂草。 涵 管：为2003年新建Φ357钢管，根据管理人员介绍及现场检查，新建涵管和已封堵的老涵管运行至今有十多年，涵管无明显渗漏等现象，闸阀、拦污栅等各种配件完好无损，涵管放水启动效果良好；封堵的涵管无明显渗漏等现象，封堵效果良好。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 大 坝：大坝坝顶为素土路面，高低不平；迎水坡混凝土护面整体性较好，局部有杂草，钻探检测坝体填土压实度为77.8~78.3%，坝面杂草、灌木丛生；干砌石排水棱体部分长满杂草。 溢洪道：溢洪道主体浆砌石结构整体未见异常，只有局部的混凝土底板、浆砌石翼墙均有不同程度的破损，部分杂草丛生。 涵 管：涵管主体结构为2003年新建Φ357钢管，根据管理人员介绍及现场检查，新建涵管和已封堵的老涵管运行至今有十多年，涵管无明显渗漏等现象，闸阀、拦污栅等各种配件完好无损，涵管放水启动效果良好。 大坝工程质量评价：基本合格。 |
|  | 运行管理评价 | 后花园水库行政主管部门为南澳县农业农村和水务局，运行管理由南澳县水务服务中心安排兼职管理人员2人，负责水库枢纽工程的管理维修、库区保卫工作、水位观测、用水调度、防洪渡汛等工作；管理设施仅有简单的通讯设备；制定有具体的规章制度。但水库运行管理技术力量比较缺乏，没有相关水文测报系统，也没有水库运行管理记录资料。 大坝运行管理综合评价：较规范。 |
|  | 防洪标准复核 | 水库集雨面积F=0.168km2,L=0.52km,J=0.139,小（2）型水库，30年一遇设计洪水位361.86m，300年一遇校核洪水362.11m，要求坝顶高程363.50m，现状防浪墙顶高程363.58m，满足防洪标准要求。 大坝防洪安全性评价为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 大 坝：大坝稳定计算满足规范要求。 溢洪道：溢洪道浆砌石结构安全复核，正常工况强度满足要求。 溢洪道下游为成片林地，无建设消力池。因此认为溢洪道的消能防冲结构不满足要求；但由于溢洪道出水口远离大坝，不影响大坝安全。 涵 管：涵管主体结构为钢管，涵管结构强度满足要求。 结构安全性评价为B级。 |
| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 大 坝：填筑土为弱透水层，背水坡未发现渗水现象；现场注水试验坝体填土层的渗透系为1.50~8.10×10-5cm/s，坝基岩土渗透系数值为1.05×10-4 cm/s ~7.21cm/s×10-5 cm/s，坝基岩土渗透系数大于规范要求的1×10-4cm/s。 涵 管：涵管渗流稳定足规范要求。 溢洪道：开敞式溢流宽顶堰，渗流稳定满足规范要求。 渗流安全性的综合评价为B级。 |
|  | 抗震安全复核 | 本地区抗震设防烈度为8度，大坝结构抗震能力满足规范要求； 溢洪道侧墙为浆砌石结构，抗震性能较差。 抗震安全性的综合评价为B级。 |
|  | 金属结构安全评价 | 溢洪道开敞式溢流宽顶堰，未设闸门金属结构和启闭设备。 涵管闸阀、拦污栅等各种配件完好。 金属结构安全性的综合评价为A级。 |
| 工程存在的主要问题： 大坝:土坝填土压实不够，坝体填土密实度为77.8~78.3%；大坝坝顶为素土路面，高低不平；迎水坡局部有杂草，坝顶及坝面杂草、灌木丛生；干砌石排水棱体部分长满杂草；大坝存在一些安全隐患。 溢洪道：溢洪道主要是部分杂草丛生，局部的混凝土底板、浆砌石及迎水坡段混凝土翼墙均有不同程度的破损。 根据2020年8月安全鉴定专家评审现场调查时业主和管理人员的叙述，水库大坝在2019年2月—2019年3月已在坝顶进行灌浆加固。 |  |  |
| 大坝安全类别评定：二类坝 |  |  |
| 对运行管理或除险加固的意见和建议： 对目前水库运行的建议： 1、加强管理，发现异常情况要及时处理，建议尽快对存在问题进行维修加固。 2、建议在加固前降低蓄水位，并加强日常巡查特别是汛期值班，对现场检查发现的问题，要及时进行处理。 对水库除险加固的建议： 对大坝、溢洪道存在的问题进行处理，避免其危安大坝安全。 |  |  |

大坝安全鉴定报告书

水 库  名 称：    南澳县后花园水库

鉴定审定部门： 南澳县农业农村和水务局

鉴  定  时 间：    2020年 8 月 18日